## Sheet1
SIEMENS
SMS 02 J058-6-20110831 | [11 empty] | 编号/Nr. |  | 2016/12/14—13:35
断路器极限电流试验报告
Circuit breaker current limit test report
产品规格 /Product Type: |  |  | 3RV6011-1CA10 | [6 empty] | 订单号/Order Nr.:
电流范围/Setting range: |  |  | 1.8-2.5 | [6 empty] | 订单数量/Order Qty.:
起动时间/Acceleration time [sec] | [9 empty] | 测试日期/Test date: |  |  |  | 2016-12-14
快校时间范围/Thermal time frame [sec] | [9 empty] | 检验员/Inspector.: |  |  |  | hang
生产代码/Prod code:
|  |  | l.L. |  | u.L. |  |  |  |  | 基准温度/Ref temp.: |  |  |  | 20℃
电流因子/current factors: |  |  |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.3 |  |  | 测试开始/Test start: |  |  |  | 13:35
环境温度/Testing temp.: |  |  |  | 17.29 |  | 18.55 | 18.72 |  |  | 测试结束/Test end: |  |  |  | 14:31
时间常数/Time constant: |  |  | - |  | 170 |  |  |  |  | 测试数量/Count: |  |  |  | 10
温度修正因子/Temp. factor: |  |  | - |  | 0.08 |  |  |  |  | 预载时间/Preload time: |  |  |  | 2700
期望均值/Desired average: |  |  | - |  | 1.125 |  |  |  |  | 载荷时间/Load time: |  |  |  | 600
| Current factors based on desired average | [7 empty] | Tripping time [s] |  |  |  | Current factors |  |  | U potential [mv] | Just - code
Nr. | [8 empty] | l.L. |  | u.L.
| ● =l.L. □ =u.L. | [11 empty] | l.L. |  | u.L.
20 | [8 empty] | - |  | 330 |  | - |  | 0 | 0.002
19 | [8 empty] | - |  | 2954 |  | - |  | 1.2 | 2.368
18 | [8 empty] | - |  | 2024 |  | - |  | 0 | 2.362
17 | [8 empty] | - |  | 2829 |  | - |  | 1.2 | 2.338
16 | [8 empty] | - |  | 2819 |  | - |  | 1.2 | 2.385
15 | [8 empty] | - |  | 2917 |  | - |  | 1.2 | 2.384
14 | [8 empty] | - |  | 3370 |  | - |  | 1.3 | 2.369
13 | [8 empty] | - |  | 3136 |  | - |  | 1.2 | 2.392
12 | [8 empty] | 1.123 |  | 2954 |  | 1.123 |  | 1.123 | 2.368
11 | [8 empty] | - |  | 3356 |  | - |  | 1.3 | 2.287
10 | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | -
9 | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | -
8 | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | -
7 | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | -
6 | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | -
5 | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | -
4 | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | -
3 | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | -
2 | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | -
1 | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | -
[10 empty] | Average: |  |  | - |  | 0.98
[10 empty] | Difference: |  |  | - |  | -0.145
PASS
Test result:
FAIL
The average of l.L. and/or u.L. is out of control limits!
Check adjustment parameters and do current limit test again!
|  | adjusted: | [5 empty] | date: |  |  |  |  | sign:
only for internal usage
DA
-0.05
-0.15
+0.10
+0.05
+0.20
+0.15
-0.1
+0.25
+0.30
+0.35
-0.20
-0.25
-0.30
-0.35